# PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS

# LOTEAMENTO LAUERMANN

# MEMORIAL DESCRITIVO

MUNICÍPIO DE BOM PRINCÍPIO – RS

# ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

- CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES:

1.1	-	CONSIDERAÇÕES INICIAIS:

Antes de se iniciar qualquer serviço referente à obra, deverá ser entregue ao fiscal designado pela Prefeitura Municipal a Matrícula da Obra no INSS e a ART – Anotação de responsabilidade técnica, referente a todos os serviços a serem executados. Mediante o recebimento e posterior análise dos documentos recebidos, será expedida a Ordem de Serviço em até sete (7) dias corridos.

- INSTALAÇÃO DA OBRA:

2.1	-	TRANSPORTE E MONTAGEM DOS EQUIPAMENTOS:

Será realizada a mobilização e desmobilização do maquinário necessários e dos equipamentos para realização da perfuração dos poços artesianos.

- PERFURAÇÃO:

Ocorrerá a perfuração em 6, 1/8" de poço com perfuratriz pneumática e também reabertura em 8" ou 10" até a rocha.

- REVESTIMENTO DO POÇO:

Será utilizado tubo aço galvanizado com costura, classe média, 	dn 6", e = 4,85* mm, peso, tubo galvanizado 2"; realização da vedação sanitária; uso de "registro 2"" de esfera, pvc, soldável, fornecimento e instalação."; adaptador 2" macho, curva longa 90 graus, dn 2"; mangueira preta, dn 60 mm, luva soldável, dn 60 mm; união soldável, dn 60 mm; mangueira preta, dn 50 mm - 2"; mais pré-filtro com areia queimada.

- EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS:

5.1	-	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS:

Bomba submersa para poços tubulares profundos diâmetro de 6 polegadas, elétrica, trifásica, potência 12,0 hp, 18 estágios, bocal de descarga diâmetro de 2 polegadas, hm/q = 68,5 m / 6,12 m3/h a 39,5 m / 14,04 m3/h"; tubo edutor com rosca 3mm 1,5"; luva com rosca galvanizada, dn 1,5"; curva curta 90 graus galvanizada, dn 1,5"; cap 6" com furo de 1,5".

As ligações hidráulicas deverão ser completas e estar em pleno funcionamento sem nenhum tipo de avaria.

5.2	-	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS:

Instalação de quadro de comando de energia de embutir, em chapa metálica, com barramento trifásico e neutro; cabo de cobre flexível isolado, 10,0 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - fornecimento e instalação.

Seguirão as instalações elétricas, respeitando pontos, bitolas de fios e demais           componentes indicados em planta, tendo como parâmetro o RIC da antiga CEEE, sendo executadas por profissionais capacitados.

- DIVERSOS:

6.1	-	ENCAMINHAMENTOS:

Deverá ocorrer todos os encaminhamentos para perfuração e utilização do poço artesiano, tais como anuência prévia, outorga do poço e relatório junto ao DRH (protocolo).

6.2	-	INSTALAÇÕES:

Instalação de hidrômetro woltmann, vazão máxima de 50,0 m3/h, de 2".

- SERVIÇOS FINAIS E COMPLEMENTARES:

7.1	-	TESTE DAS INSTALAÇÕES:

Todas as instalações citadas nos memoriais descritivos serão testadas, incluindo o teste de bombeamento 24h com os cálculos hidráulicos, as instalações deverão ser deixadas em perfeito estado de funcionamento, cabendo as retificações e consertos, exclusivamente as custas da Empreiteira, mesmo depois da obra ser recebida pela fiscalização.

Bom Princípio, agosto de 2019.

_____________________________				  Carlos Aurélio Altmann

Eng. Civil – CREA nº 51.952

Secretaria de Infraestrutura